콘덴서의 역할

1) 에너지 저장

2) 교류 에너지 공급 및 무기류

3) 급속도로 변하게 되는 파워의 양을 smooth하게 해준다.

4) Signal Coupling (DC차단, AC통과)

5) Decoupling (다른 H/W Elements에 의해 발생되는 Noise 차단)

6) 주파수를 맞추기 위해

일반적인 커패시터 등가회로

Ls : 리드선 및 전극의 구조에 따른 등가 인덕턴스.

Rs : 리드선 및 전극의 구조에서의 저항 값

Rp : 전극 사이에 완전한 절연이 이루어지지 않아 흐른 누설전류로 인한 등가 절연저항

전해 콘덴서의 수명감소 원인

구조적인 원인은 내압이상의 전압, 누설전류. 사용환경에 따른 원인은 사용시간, 사용온도.

구조적인 측면 : 전기적인 내압은 박막전극+,-와의 사이에 이격을 위해 사용한 절연물 (세퍼레이터)의 물성 및 두께(전극간의 거리)에 비례 .누설 전류는 +.-박막사이를 채우고 있는 전해액의 순도와 관계. 세상에 순도 100%는 존재하지 않으므로, 전해액에 포함된 도전성 물질 또는 박막(전극)에서 이탈된 알루미늄 입자들로 해서 누설이 생길 것. 이로 인한 발열에 의해 전해액이 말라버리게 되므로 용량이 서서히 줄어들게 됩니다.

사용 환경적인 측면 :

전해 콘덴서에 대한 수명 계산식 (사용시간과 사용온도)

T = TP * 2 ^((Tmax-Ta)/10)

(1) 최고 사용온도 보증 수명 1000시간인 전해콘덴서를 사용온도 50도일 경우의 수명 계산

TP :	최고 사용온도 보증 수명 1000 hours

Tmax :	최고 사용온도 105 ℃

Ta :	실제 사용온도 50 ℃

T :	실제 사용온도 추정 수명 45,255 hours

= 5.2 years

(2) 최고 사용온도 보증 수명 1000시간인 전해콘덴서를 사용온도 40도일 경우의 수명 계산

TP :	최고 사용온도 보증 수명 1000 hours

Tmax :	최고 사용온도 105 ℃

Ta :	실제 사용온도 40 ℃

T :	실제 사용온도 추정 수명 90,510 hours

= 10.3 years

위의 결과로 판단하면 실제 사용온도가 10도 내려갈 경우 수명은 2배로 증가됨을 알 수 있다.

(출처 : http://modbus.co.kr/[가온전자])

우리나라의 온도

우리나라의 기온은 중부산간, 도서지방을 제외하고, 연 평균기온은 10∼15℃이며, 가장 무더운 달인 8월은 23∼26℃, 가장 추운 달인 1월은 -6∼3℃이다.

(도서지역을 제외한 육지의 대표적인 45개 지점의 1981∼2010년 평년값 기준)

역사상 최고기온 : 서울 - 1994년 38.4도 / 대구(한국에서 가장 더운 곳) - 1942년 40.0도

[출처 : 기상청]

커패시터 브랜드

일본 메이커 : 니치콘, 루비콘, 산요, 후지쓰, NCC, 케미콘, 파나소닉.

한국 메이커 : 한국의 삼영, 삼화.

그리고 대만의 티포도 나름 괜찮다는 평.